常规通讯协议：PROTOCOL = 0

通讯接口：串口（TTL，3.3V电平），波特率：9600，数据位: 8，停止位: 1，校验位: 无。

传输模式：模组主动上传数据帧，间隔1秒。

数据帧格式举例（十六进制）：

| Byte 1 | Byte 2 | Byte 3 | Byte 4 | Byte 5 | Byte 6 | Byte 7 | Byte 8 | Byte 9 | Byte 10 | Byte 11 | Byte 12 | Byte 13 | Byte 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x16 | 0x0B | 0x01 | 0x02 | 0x26 | 0x00 | 0x03 | 0x01 | 0x2D | 0x02 | 0xFA | 0x00 | 0x05 | 0x84 |
|  |  |  | CO2 |  | TVOC/甲醛 |  | 湿度 |  | 温度 |  | PM2.5 |  | 校验 |

说明：

1. 测量值由两个字节表示，高字节在前，低字节在后。

2. 温度和湿度的结果扩大了10倍，且温度数据在实际测量结果上增加了500，如上面温度数据0x02FA，十进制数据为762，则实际温度为(762-500)/10=26.2℃。

3. 校验为补码校验，即Byte14 = 按位取反（Byte1+Byte2+…+Byte13）+ 1。

4. 空污模组VOC为四等级模组。

V1.02增加PM1.0 PM10定制协议：PROTOCOL = 1

| Byte 1 | Byte 2 | Byte 3 | Byte 4 | Byte 5 | Byte 6 | Byte 7 | Byte 8 | Byte 9 | Byte 10 | Byte 11 | Byte 12 | Byte 13 | Byte 14 | Byte 15 | Byte 16 | Byte 17 | Byte 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x16 | 0x0B | 0x01 | 0x02 | 0x26 | 0x00 | 0x03 | 0x01 | 0x2D | 0x02 | 0xFA | 0x00 | 0x05 | 0x00 | 0x06 | 0x07 | 0x05 | 0xXX |
|  |  |  | CO2 |  | TVOC/甲醛 |  | 湿度 |  | 温度 |  | PM1.0 |  | PM2.5 |  | PM10 |  | 校验 |

V1.03增加定制协议modubus上传：PROTOCOL = 2

主机发送：

| Byte 1 | Byte 2 | Byte 3 | Byte 4 | Byte 5 | Byte 6 | Byte 7 | Byte 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x10 | 0x03 | 0x00 | 0x10 | 0x00 | 0x08 | 0x46 | 0x88 |

模组返回：

| Byte 1 | Byte 2 | Byte 3 | Byte 4 | Byte 5 | Byte 6 | Byte 7 | Byte 8 | Byte 9 | Byte 10 | Byte 11 | Byte 12 | Byte 13 | Byte 14 | Byte 15 | Byte 16 | Byte 17 | Byte 18 | Byte 19 | Byte 20 | Byte 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x10 | 0x03 | 0x10 | 0x1D | 0x06 | 0x30 | 0x00 | 0x01 | 0x2D | 0x02 | 0xFA | 0x00 | 0x05 | 0x00 | 0x06 | 0x07 | 0x05 | 0x07 | 0x05 | 0x07 | 0x05 |
| 地址 | 功能码 | 字节数 | 温度 |  | 湿度 |  | PM2.5 |  | 保留 |  | CO2 |  | 保留 |  | 保留 |  | TVOC |  | CRCH | CRCL |

说明：

- 温度和湿度的数据，高字节为整数部分，低字节为1位小数部分（湿度小数位忽略，始终为0）。